Расчетные технические характеристики автоматизированных многотопливных котлов Roteks мощностью 0,5-3,0 МВт:

| Мощность, кВт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность топлива, % | от 8 до 55 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Температура воды на входе °С, не менее | 70 |
| Температура воды на выходе °С, не более | 95 |
| КПД (в номинальном режиме) %, не менее | 88 |
| Температура отходящих газов °С, не более | 200 |
| Расход воды, м3/час | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Рабочее давление(мах), Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 45,5 | 68,6 | 84,5 | 128,7 | 176,5 | 224,7 | 249,76 |
| Диаметр выходной трубы теплообменника Ду, мм | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| Установочная электрическая мощность котла, кВт/час | 5,73 | 6,53 | 6,53 | 9,03 | 11,9 | 14,3 | 18,75 |
| Расход топлива, кг/час | Щепа, кора фракция до 25 мм (отн. влажн. до 55%) | 296 | 444 | 592 | 888 | 1 185 | 1 481 | 1 777 |
|  | Торф фрезерный (отн. влажн. до 50%) | 208 | 312 | 416 | 624 | 832 | 1 040 | 1 248 |
|  | Пеллеты древесные (отн. влажн. до 10%) | 125 | 188 | 251 | 376 | 501 | 626 | 752 |
| Габариты, мм | Длина без бункера | 4800 | 4950 | 5200 | 6400 | 7600 | 8390 | 9400 |
|  | Ширина без | 2000 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 3150 | 3150 |
|  | Высота установки | 2160 | 2200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3900 | 3900 |
| Общий вес не более, т | 7 | 10 | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 |
| Установочная электрическая мощность дымососа, кВт/час | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Расход дымовых газов при 200°С, м3/час | 1875 | 2810 | 3750 | 5620 | 7495 | 9370 | 11245 |
| Диаметр дымовой трубы*, мм. | 420 | 420 | 420 | 530 | 630 | 720 | 720 |
| Высота дымовой трубы*, м. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Стоимость котла, тыс. руб. | 2100,0 | 2950,00 | 3750,00 | 5700,00 | 7000,00 | 8800,00 | 10 250,00 |

* Указаны рекомендуемые параметры.  Дымовая труба в комплект не входит.